PAX-21

(Polyaluminiumkloridlösning)
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PAX-21 är en högkoncentrerad järnfri polyaluminumkloridlösning som kan användas för flockning av de flesta vatten såsom råvatten, processvatten, avloppsvatten och badvatten i samband med de flesta reningsprocesser.
KEMISKA DATA

PAX-21 är en gulaktig vätska med obetydlig lukt.

Aluminium (Al3+)

7,5 ( 0,2
%

Järn (Fe3+)

max 0,01
%

Spec. vikt
1,31 

g/cm3
Viskositet(25oC) 
ca 10

mPas

pH
ca 1,0
Kloridhalt

ca 200
g/kg
Sulfathalt

max 5,0
-”-

Fryspunkt
ca –20
oC

Aktiv substans (Me3+)
2,8

mol/kg (3,7 mol/l)

Spårämnen
Medelhalter


Kadmium (Cd)
  < 0,04
  mg/kg 

Kobolt (Co)
< 0,1
  -”-

Krom (Cr)
  0,8
  -”-

Koppar (Cu)
  0,4
  -”-

Kvicksilver (Hg)
   < 0,004
  -”-

Nickel (Ni)
  0,5
  -”-

Bly (Pb)
< 0,3
    -”-

Zink (Zn)
  1,1
  -”-

DOSERING

Dosering skall ske med pumpar i korrosionsskyddat utförande. Även rörledningar och ventiler skall vara utförda i plast eller gummerat stål. 

PAX-21 doseras lämpligast utan utspädning.

Omräkning för doseringar

100 ml PAX-21/m3 motsvarar 131,0 g PAX-21 eller 9,8 g Al/m3
100  g PAX-21 motsvarar 76,3 ml PAX-21 eller 5,7 g Al/m3
FÖRVARING

Lagras i utrustning tillverkad av plast, gummerat stål, glas eller keramik.

Rekommenderad längsta lagringstid 12 månader.

OBS! Lagring i temperaturer över 30oC förkortar produktens livslängd väsentligt och kan orsaka utfällningar som gör produkten grumlig och missfärgad.

FÖRPACKNING

PAX-21 levereras i IBC-container à 1064 kg, fat à 266 kg eller dunk à 33 kg.

PB PAX 21 2006-03-27:11 SEA/SKR

Brenntag Nordic AB – Box 2040 – 183 02 Täby – Tel. 08-544 70 750 – Fax 08-792 30 17

